Приложение№ 1.1

к Закупочной документации

Техническое задание

на поставку и монтаж систем кондиционирования

1. Общие требования

1. Объект закупки: поставка и монтаж систем кондиционирования (сплит-систем) в офисных помещениях по адресу г. Суздаль, Ковров, Владимир, Камешково» для нужд Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

2. Сроки (периоды) поставки продукции:

  - Начало поставки: 1 апреля 2023 года.

  - Окончание поставки и монтажа: 30 апреля 2023 года.

- Основные требования к продукции и места монтажа:

Таблица 1

| № | Наименование | Технические характеристики места монтажа |  |  |  |  | Тип системы | Кол-во, шт. | Технические характеристики и комплектность Продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адрес помещения монтажа | Этаж | Площадь помещения, кв.м. | Высота потолков, м. | Протяженность трассы, м. |  |  |  |
| 1 | Кондиционер модель 12 — 12 000 BTU/ч (3,5 кВт) | город Суздаль, Красная площадь, дом 10 | 1 | 20 | 3 | 10 | Настенный (сплит-система) | 1 | Класс энергопотребление А, Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 33 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участи трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS. Потребность помпы определить на месте монтажа. Дефлектор кондиционера (экран-отражатель) из оргстекла. |
| 2 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2,6 кВт) | город Суздаль, Красная площадь, дом 10 | 1 | 20 | 3 | 10 | Настенный (сплит-система) | 1 | Класс энергопотребление А, Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 23 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участи трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS. Потребность помпы определить на месте монтажа. Дефлектор кондиционера (экран-отражатель) из оргстекла. |
| 3 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2,6 кВт) + зимний комплект | город Ковров, проспект Ленина, дом 49/1 | 1 | 7 | 3 | 10 | Настенный (сплит-система) | 2 | Класс энергопотребление А, Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 23 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участи трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS. Потребность помпы определить на месте монтажа. Монтаж двух зимних комплектов (зимний комплект: обогреватель картера, обогреватель дренажного шланга, регулятор давления конденсации) и блока согласования (ротации). |
| 4 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2,6 кВт) | город Ковров, проспект Ленина, дом 49/1 | 1 | 15 | 3 | 10 | Настенный (сплит-система) | 1 | Класс энергопотребление А, Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 23 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участи трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS. Потребность помпы определить на месте монтажа. Дефлектор кондиционера (экран-отражатель) из оргстекла. |
| 5 | Кондиционер модель 9 — 9000 BTU/ч (2,6 кВт) + зимний комплект | город Владимир, улица Батурина, дом 30 | 4 | 7 | 3 | 10 | Настенный (сплит-система) | 2 | Класс энергопотребление А, Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 23 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участи трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS. Потребность помпы определить на месте монтажа. Монтаж двух зимних комплектов (зимний комплект: обогреватель картера, обогреватель дренажного шланга, регулятор давления конденсации) и блока согласования (ротации). |
| 6 | Кондиционер модель 12 — 12 000 BTU/ч (3,5 кВт) | город Владимир, улица Батурина, дом 30 | 4 | 39 | 3 | 20 | Настенный (сплит-система) | 1 | Класс энергопотребление А, Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 33 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участи трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS. Потребность помпы определить на месте монтажа. Дефлектор кондиционера (экран-отражатель) из оргстекла. |
| 7 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2 кВт) | город Камешково, улица Школьная, дом 6, корпус 1 | 1 | 15 | 3 | 5 | Настенный (сплит-система) | 1 | Класс энергопотребление А, Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 26 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участи трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS. Потребность помпы определить на месте монтажа. Дефлектор кондиционера (экран-отражатель) из оргстекла. |
| 8 | Кондиционер модель 12 — 12 000 BTU/ч (3,5 кВт) | город Камешково, улица Школьная, дом 6, корпус 1 | 1 | 60 | 3 | 5 | Настенный (сплит-система) | 1 | Класс энергопотребление А, Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 33 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участи трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS. Потребность помпы определить на месте монтажа. Дефлектор кондиционера (экран-отражатель) из оргстекла. |
| 9 | Кондиционер модель 12 — 12 000 BTU/ч (3,5 кВт) | город Владимир, улица Чайковского, дом 38 Д | 2 | 37,9 | 4 | 8 | Настенный (сплит-система) | 1 | Класс энергопотребление А, Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 33 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участи трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS. Потребность помпы определить на месте монтажа. Дефлектор кондиционера (экран-отражатель) из оргстекла. |
| 10 | Кондиционер модель 7 — 7000 BTU/ч (2 кВт) | город Владимир, улица Чайковского, дом 38 Д | 2 | 18,7 | 4 | 5 | Настенный (сплит-система) | 1 | Класс энергопотребление А, Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 26 ДБл. Требуется отдельное электропитание, отдельный автоматический выключатель, видимые участи трасс должны быть уложены в широкий кабель канал, по качеству не хуже DKS. Потребность помпы определить на месте монтажа. Дефлектор кондиционера (экран-отражатель) из оргстекла. |

- Требования к качеству продукции, к упаковке и отгрузке продукции:

Продукция должна быть новым Товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Продукция должна быть изготовлена в заводских условиях. Товар не должен быть в залоге, под арестом, не должен быть обременен риском конфискации.

Продукция по своему качеству должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ГОСТ Р 54671-2011, обязательным требованиям, предъявляемым едиными правилами согласно Федеральному закону от 24.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а также иным обязательным для данного вида Продукции требованиям, либо иным нормативно-техническим документам и обязательным техническим правилам, указанным в Спецификации.

Упаковка продукции и грузовая тара должны обеспечивать сохранность продукции при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортного товара – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке продукции и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы продукции при ее приемке.

Поставляемые кондиционеры должны быть изготовлены не ранее 1 квартала 2022 года (данная информация подтверждается в технических паспортах изделий и маркировкой на корпусах внутреннего и наружного блока в местах нанесения серийных номеров Оборудования). Класс энергопотребление не ниже А, Максимальный уровень шума внутреннего блока не более 23-33 ДБл (в зависимости от модели).

Оборудование должно быть упаковано в индивидуальную тару из двойного гофрокартона толщиной не менее 4 (четырех) мм с внутренними формованными удерживающими элементами из пенопласта. На каждой упаковке Оборудования должна быть нанесена маркировка Оборудования, указан производитель, габаритные размеры, технические характеристики.

- Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке продукции: Поставщику при поставке продукции необходимо представить документы, подтверждающие качество продукции: сертификат соответствия завода-изготовителя. В сертификате соответствия должны быть указаны наименования моделей предлагаемой к поставке продукции.

- Требования к безопасности продукции: Продукция, должна отвечать требованиям качества безопасности для жизни и здоровья человека, а также иным требованиям сертификации, безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и иным обязательным требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ и утвержденных для данного вида продукции, не иметь дефектов упаковки, обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении.

- Порядок сдачи и приемки продукции:

Приемка Продукции по количеству должна быть произведена уполномоченным представителем Покупателя или указанного им грузополучателя не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента передачи Продукции и всех сопроводительных документов к ней Покупателю в соответствии с условиями поставки (п. 2.1. и п. 2.4. Договора). Подтверждением факта приемки является подписание товарной накладной (форма ТОРГ-12). При этом подписание Покупателем товарной накладной свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Продукции по качеству, ассортименту и комплектности. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции или некомплектность поставленной Продукции, обязан восполнить недопоставку в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки, если иные условия допоставки не указаны Покупателем.

Приемка Продукции по качеству производится при приемке Продукции по количеству на основании сопроводительных документов без специальной проверки качества, если Продукция находится в надлежащей таре и упаковке, и у нее отсутствуют видимые дефекты, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента передачи Продукции Покупателю в соответствии с условиями поставки (п. 2.1. Договора).

Датой поставки Продукции и датой приемки Продукции является дата подписания Покупателем подписанной и переданной ему Поставщиком товарной накладной (форма ТОРГ-12).

Право собственности на поставленную уполномоченными представителями Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю после поставки Продукции в соответствии с п. п. 2.1. и 2.5. Договора и с момента подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12). Риск утраты, порчи и (или) повреждения Продукции до подписания товарно-транспортных документов, несет Поставщик. Фотосъемка и/или видеосъёмка, аудиозапись (в т.ч. с использованием мобильных телефонов) на территории Покупателя запрещена, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором. Поставщик обязуется обеспечить исполнение данного запрета со стороны всех его работников, находящихся на территории Покупателя, а также привлеченных им субпоставщиков (соисполнителей) и является ответственным за соблюдение ими указанного запрета.

- Требования по объему и сроку гарантий качества продукции: Продукция по своему качеству должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ГОСТ, ТУ, чертежам завода-изготовителя, обязательным требованиям, предъявляемым едиными правилами согласно Федеральному закону от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и Обязательным техническим правилам, указанным в Спецификации, и подтверждаться сертификатом качества завода-изготовителя.

Гарантийный срок на Продукцию (далее – Гарантийный срок) составляет 12 месяцев с момента поставки Продукции Покупателю.

Срок годности на конкретную Продукцию указывается в паспорте на эту Продукцию и определяется периодом времени, исчисляемым со дня ее изготовления, в течение которого Продукция пригодна к использованию.

- Требования по монтажу Продукции на месте поставки:

Поставщик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Организация работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие Оборудования с необходимым качеством и в установленные сроки.

Работы должны выполняться в рабочие дни в заранее согласованные с Покупателем сроки.

При монтаже внутренних блоков кондиционеров в помещениях Покупателя, Поставщик производит укрывание мебели и оргтехники в радиусе 5 (пяти) метров от места монтажа внутреннего блока, при проделывании отверстий улавливание пыли осуществляется пылесосом. Укрывной материал – пленка ПВХ. Пылесос для удаления пыли при монтаже кондиционеров предоставляется Поставщиком. По завершению монтажа кондиционера Поставщик производит уборку помещения, в котором установлен внутренний блок системы, вывозит с территории Покупателя мусор, а также упаковочный материал, оставшийся после монтажа Оборудования.

Все соединительные трубопроводы между внутренним и внешним блоком кондиционера изолируются термофлексовыми трубками и укладываются в монтажные пластиковые короба не хуже DKS. Размер, цвет, а также линии прокладки пластиковых коробов согласуются с Покупателем.

Каждая система кондиционирования воздуха должна быть индивидуально подключена к электроэнергии через отдельный автоматический выключатель, соответствующий по нагрузке устанавливаемого оборудования силами за счёт Поставщика.

По необходимости, в случае если требуется увести дренаж на противоположную часть фасада дополнительно должны быть установлены дренажные помпы с производительностью достаточной для перекачки конденсата на 20 м. Дополнительно должны быть установлены зимние комплекты для обеспечения круглогодичной эксплуатации кондиционеров (для серверных комнат) таблица Спецификация. На каждый кондиционер для офиса (кроме серверных комнат) предусмотреть рассеивающий экран из оргстекла.

Место установки внешнего блока кондиционера согласовывается с Покупателем (указано на Схемы размещения внутренних и внешних блоков кондиционеров).

Расходные материалы (помпы, кабель, гофра, трубы, кабель каналы, крепежный материал), необходимые для монтажа, поставляется Поставщиком. В перечень монтажных работ входит: установка внешнего и внутреннего блоков, прокладка труб под хладагент, прокладка электрокабеля, установка дренажного насоса, установка вводного автомата, заправка и дозаправка фреоном R407/R22 (объём фреона определяется при пусконаладочных работах), услуги автовышки (зависит от высоты монтажа, этаж указан в Таблице 1 (Приложении №1)), пусконаладочные работы. Все проделанные в процессе монтажа кондиционеров отверстия в стенах здания Исполнитель заделывает эквивалентными облицовочными материалами и в цвет стен здания. Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.

Дату и время, когда будет производиться монтаж Оборудования, необходимо предварительно согласовать с представителем Покупателя. Ответственность за технику безопасности при проведении всех видов работ по установке Оборудования возлагается на Поставщике.

- Схемы размещения внутренних и внешних блоков кондиционеров: